| ОПИСАНИЕ. Электроагрегат, работающий на природном или сжиженном газе (поставляется в конфигурации для природного газа). Сборно-сварные рамы с антивибрационной подвеской. Силовой автомат защиты. Радиатор для температуры жгутов проводов 48/50 °C с механическим вентилятором. Защитная решетка вентилятора и вращающихся частей (опция ЕС). Дополнительный глушитель 40 дБ(A), поставляемый отдельно. Аккумуляторная батарея или батареи, заправленные электролитом. Стартер и зарядный генератор 12 В. Поставляется заправленным маслом и охлаждающей жидкостью с морозостойкостью –30 °C. Руководство по эксплуатации и вводу в эксплуатацию.. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ. PRP: Основная мощность, доступная при непрерывной работе под переменной нагрузкой в течение неограниченного числа часов в год в соответствии со стандартом ISO 8528-1. ESP: Резервная мощность, доступная для использования в аварийных случаях в соответствии со стандартом ISO 8528-1, при таком применении перегрузка не предусмотрена.. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ. В соответствии со стандартом ISO8528, номинальная мощность электроагрегата указывается для температуры окружающего воздуха 25 °C, барометрического давления 100 кПа (для высоты над уровнем моря примерно 100 м) и относительной влажности 30 %. При особых условиях эксплуатации вашей установки обращайтесь к таблице поправок.. СООТВЕТСТВУЮЩАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ. Для электроагрегатов, используемых в помещениях, для которых уровни звукового давления зависят от условий монтажа, невозможно указать уровни звукового давления в инструкциях по эксплуатации и техническому обслуживанию. Поэтому в наших инструкциях по эксплуатации и техническому обслуживанию содержится предупреждение о шумовой опасности и о необходимости принятия надлежащих предупредительных мер.. | GZ350. Обозначение двигателя; D183TIC-319. Обозначение генератора; 4M4019. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Частота, Гц; 50. Базовое напряжение (В); 400/230. Серийный пульт; DEC3000. МОЩНОСТИ. Напряжения; ESP; PRP; Резервные амперы. kWe; kVA; kWe; kVA. 400/230; 280; 350; 255; 318; 505. ГАБАРИТ КОМПАКТНОЙ ВЕРСИИ. Длина, мм; 3745. Ширина, мм; 1680. Высота, мм; 2383. Масса нетто, кг; 3623. ГАБАРИТ ШУМОИЗОЛИРОВАННОЙ ВЕРСИИ. Обозначение системы шумоизоляции; SSE300-350. Длина, мм; 6305. Ширина, мм; 2229. Высота, мм; 2865. Масса нетто, кг.; 5926. Уровень звукового давления на расст. 1 м, дБ(A); 0. Гарантированный уровень звукового давления, Lwa. Fuel System 50 Hz: Natural gas fuel supply pressure, kPa (in. H2O) : Nat. Gas : 1.74--2.74 (7-11) Fuel Composition Limits * (Nat.Gaz): Methane, % by volume 90 min. Ethane, % by volume 4.0 max. Propane, % by volume 1.0 max. Propene, % by volume 0.1 max. C4 and higher, % by volume 0.3 max Sulfur, ppm mass 25 max. Lower heating value,MJ/m3 (Btu/ft3), min : 33.2 (890) * Fuels with other compositions may be acceptable. If your fuel is outside the listed specifications Online carburation entry : 1 (<=GZ100) / 1.5 (<=GZ150) / 2 (<=GZ250) / 3 (>=GZ300) NPTF |
| --- | --- |

| GZ350. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ.. |
| --- |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ. Марка двигателя; DOOSAN by PSI. Обозначение двигателя; D183TIC-319. Тип всасывания; Turbo. Расположение цилиндров; V. Число цилиндров; 10. Рабочий объем, л; 18,27. Охладитель воздуха; Aire/Aire DC. Диаметр поршня, мм x Ход поршня, мм; 128,00 x 142,00. Степень сжатия; 10.5 : 1. Частота вращения (об/мин); 1500. Скорость перемещения поршней, м/с; 7,10. Резервная мощность (ESP), кВА; 319,0. Класс регулирования, %; +/- 0.5%. BMEP, бар; 0,00. Тип регулирования; Электронное. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ. Емкость системы охлаждения (двигатель и радиатор), л; 242,00. Макс. температура охлажд. жидкости, °С; 110. Температура охлажд. жидкости на выходе, °С. Мощность вентилятора, кВт; 12,00. Расход воздуха через вентилятор Dp=0, м3/с; 7,70. Противодавление воздуха, мм ЕС; 12,5. Тип охладителя; Этиленгликоль. Термостат, °C. ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ. Выход РМ, г/кВтч. Выход СО, г/кВтч. Выход HCNOx, г/кВтч. Выход углеводородов, г/кВтч. | ВЫПУСКНОЙ ТРАКТ. Температура отработавших газов, °С; 600. Расход отработавших газов, л/c. Противодавление в выпускном тракте, мм ЕС; 1000. ТОПЛИВО. Расход природного газа при 110 % нагрузки, м. куб/ч; 88,1. Расход природного газа при 100 % нагрузки, м. куб/ч; 79,9. Расход природного газа при 75 % нагрузки, м. куб/ч; 60. Расход природного газа при 50 % нагрузки, м. куб/ч; 46,8. МАСЛО. Емкость по маслу, л; 42,10. Минимальное давления масла, бар. Максимальное давления масла, бар. Расход масла при 100 % нагрузки, л/ч. Емкость масляного кратера, л; 35,0. ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС. Отвод тепла с отработавшими газами, кВт. Излучаемое тепло, кВт; 48,00. Отвод тепла с охлаждающей жидкостью, кВт; 293. ПОСТУПАЮЩИЙ ВОЗДУХ. Максимальное противодавление на всасывании, мм ЕС. Расход воздуха на сгорание, л/с. |

| GZ350. ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА.. |
| --- |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ. Марка зарядного генератора. Обозначение генератора; 4M4019. Количество фаз; Трехфазный. Коэффициент мощности (косинус Фи); 0,8. Высота над уровнем моря, м; 0 - 2500. Предельная скорость, об/мин; 2250. Число полюсов; 4. Да. Класс изоляции; H. Класс T° при непрерывной работе 40 °C; H / 125°K. H / 163°K. Регулирование AVR. Коэффициент нелинейных искажений без нагрузки (КНИ), %; .91. 2.75. Форма волны: NEMA = TIF; 50. Форма волны: CEI = FHT; 1.5. Число опор; 1. Соединение с двигателем; Прямое. Регулирование напряжения в установившемся режиме, (+/- %). Время отклика (Дельта U = 20 % переходное), мс. Класс защиты; IP 23. Технология; Без кольца и щетки. | ПРОЧИЕ ДАННЫЕ. Номинальная мощность в непрерывном режиме 40 °C, кВА; 469,0. Резервная мощность 27 °C, кВА; 494,0. КПД при 100% нагрузки, %; 93,5. Расход воздуха, м3/мин; 0,496. Коэффициент короткого замыкания (Kcc); 0,620. Индуктивное синхронное ненасыщенное сопротивление по продольной оси (Xd), %; 246,9. Индуктивное синхронное ненасыщенное по поперечной оси (Xq), %; 65,8. СТ (Постоянная времени) переходная на холостом ходу (T'do), мс; 1550,00. Индуктивное переходное насыщенное сопротивление по продольной оси (X'd), %; 11,1. СТ (Постоянная времени) в режиме короткого замыкания (T'd), мс; 75,000. Индуктивное сверхпереходное насыщенное сопротивление по продольной оси (X''d), %; 9,6. СТ (Постоянная времени) сверхпереходная (T''d), мс; 8,000. Индуктивное сверхпереходное насыщенное сопротивление по поперечной оси (X''q), %; 29,80. СТ (Постоянная времени) сверхпереходная (T''q), мс. Гомеополярное ненасыщенное индуктивное сопротивление (Xo), %; 3,60. Обращенное насыщенное индуктивное сопротивление (X2), %; 19,70. СТ (Постоянная времени) возбуждения (Ta), мс; 9,000. Ток возбуждения на холостом ходу (io), A. Ток возбуждения под нагрузкой (ic), A. Напряжение возбуждения под нагрузкой (uc), В. Запуск (Дельта U = 20 % пост. или 50 % переходн.), кВА; 700,00. Дельта U переходное при 4/4 нагрузки - Косинус ФИ 0,8 AR, %; 12,00. Потери на холостом ходу, Вт; 7350,00. Отвод тепла, Вт; 28660,00. |

| GZ350. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ.. |
| --- |
| DEC3000, основное абсолютно просто. Generator Controls / Decision-Maker® 3000 Электроагрегат, оснащенный пультом Decision-Maker® 3000, обеспечивает качественный контроль, систему отслеживания работы и систему диагностики для оптимизации технических характеристик. Пульт Decision-Maker® 3000 соответствует уроню 1 по стандарту NFPA 110, когда он оснащен необходимыми принадлежностями и установлен в соответствии со стандартом NFPA. В пульте Decision-Maker® 3000 используется патентованное программное обеспечение для управления такими сложными системами, как системы регулирования напряжения и тепловой защиты генератора, что обычно требует применения дополнительного оборудования. Дополнительные характеристики, в том числе: - Цифровая индикация с помощью кнопок или поворотного селектора для упрощения доступа к параметрам установки. - Измерения в метрической или в английской системе единиц. - Индикация с прокруткой параметров, позволяющая моментально показать критические данные. - Цифровая индикация измерений мощности (кВт м кВА). - Встроенный гибридный регулятор напряжения, обеспечивающий регулирование с точностью ±0,5 %. . - Встроенный термозащищенный генератор для защиты в случаях перегрузки... |  |