| ОПИСАНИЕ. Электроагрегат, работающий на природном или сжиженном газе (поставляется в конфигурации для природного газа). Сборно-сварные рамы с антивибрационной подвеской. Силовой автомат защиты. Радиатор для температуры жгутов проводов 48/50 °C с механическим вентилятором. Защитная решетка вентилятора и вращающихся частей (опция ЕС). Дополнительный глушитель 40 дБ(A), поставляемый отдельно. Аккумуляторная батарея или батареи, заправленные электролитом. Стартер и зарядный генератор 12 В. Поставляется заправленным маслом и охлаждающей жидкостью с морозостойкостью –30 °C. Руководство по эксплуатации и вводу в эксплуатацию.. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ. PRP: Основная мощность, доступная при непрерывной работе под переменной нагрузкой в течение неограниченного числа часов в год в соответствии со стандартом ISO 8528-1. ESP: Резервная мощность, доступная для использования в аварийных случаях в соответствии со стандартом ISO 8528-1, при таком применении перегрузка не предусмотрена.. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ. В соответствии со стандартом ISO8528, номинальная мощность электроагрегата указывается для температуры окружающего воздуха 25 °C, барометрического давления 100 кПа (для высоты над уровнем моря примерно 100 м) и относительной влажности 30 %. При особых условиях эксплуатации вашей установки обращайтесь к таблице поправок.. СООТВЕТСТВУЮЩАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ. Для электроагрегатов, используемых в помещениях, для которых уровни звукового давления зависят от условий монтажа, невозможно указать уровни звукового давления в инструкциях по эксплуатации и техническому обслуживанию. Поэтому в наших инструкциях по эксплуатации и техническому обслуживанию содержится предупреждение о шумовой опасности и о необходимости принятия надлежащих предупредительных мер.. | GZ40. Обозначение двигателя; GMC643-36. Обозначение генератора; 4P5. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Частота, Гц; 50. Базовое напряжение (В); 400/230. Серийный пульт; DEC3000. МОЩНОСТИ. Напряжения; ESP; PRP; Резервные амперы. kWe; kVA; kWe; kVA. 400/230; 28; 35; -; -; 51. ГАБАРИТ КОМПАКТНОЙ ВЕРСИИ. Длина, мм; 2200. Ширина, мм; 1040. Высота, мм; 1172. Масса нетто, кг; 666. ГАБАРИТ ШУМОИЗОЛИРОВАННОЙ ВЕРСИИ. Обозначение системы шумоизоляции; SSE25-60. Длина, мм; 2585. Ширина, мм; 1078. Высота, мм; 1513. Масса нетто, кг.; 957. Уровень звукового давления на расст. 1 м, дБ(A); 73. Гарантированный уровень звукового давления, Lwa; 93. Fuel System 50 Hz: Natural gas fuel supply pressure, kPa (in. H2O) : Nat. Gas : 1.74--2.74 (7-11) Fuel Composition Limits * (Nat.Gaz): Methane, % by volume 90 min. Ethane, % by volume 4.0 max. Propane, % by volume 1.0 max. Propene, % by volume 0.1 max. C4 and higher, % by volume 0.3 max Sulfur, ppm mass 25 max. Lower heating value,MJ/m3 (Btu/ft3), min : 33.2 (890) * Fuels with other compositions may be acceptable. If your fuel is outside the listed specifications Online carburation entry : 1 (<=GZ100) / 1.5 (<=GZ150) / 2 (<=GZ250) / 3 (>=GZ300) NPTF |
| --- | --- |

| GZ40. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ.. |
| --- |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ. Марка двигателя; GENERAL MOTORS by PSI. Обозначение двигателя; GMC643-36. Тип всасывания; Athmo. Расположение цилиндров; V. Число цилиндров; 6. Рабочий объем, л; 4,30. Охладитель воздуха; Aire/Aire DC. Диаметр поршня, мм x Ход поршня, мм; 101,60 x 88,39. Степень сжатия; 9.4 : 1. Частота вращения (об/мин); 1500. Скорость перемещения поршней, м/с; 4,42. Резервная мощность (ESP), кВА; 40,3. Класс регулирования, %; +/- 0.5%. BMEP, бар; 0,00. Тип регулирования; Электронное. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ. Емкость системы охлаждения (двигатель и радиатор), л; 19,70. Макс. температура охлажд. жидкости, °С; 110. Температура охлажд. жидкости на выходе, °С. Мощность вентилятора, кВт; 1,00. Расход воздуха через вентилятор Dp=0, м3/с; 2,22. Противодавление воздуха, мм ЕС; 12,5. Тип охладителя; Этиленгликоль. Термостат, °C. ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ. Выход РМ, г/кВтч. Выход СО, г/кВтч. Выход HCNOx, г/кВтч. Выход углеводородов, г/кВтч. | ВЫПУСКНОЙ ТРАКТ. Температура отработавших газов, °С; 649. Расход отработавших газов, л/c; 123,00. Противодавление в выпускном тракте, мм ЕС; 1000. ТОПЛИВО. Расход природного газа при 110 % нагрузки, м. куб/ч; 13,5. Расход природного газа при 100 % нагрузки, м. куб/ч; 12,5. Расход природного газа при 75 % нагрузки, м. куб/ч; 10. Расход природного газа при 50 % нагрузки, м. куб/ч; 7,5. МАСЛО. Емкость по маслу, л; 5,70. Минимальное давления масла, бар; 2,75. Максимальное давления масла, бар; 5,50. Расход масла при 100 % нагрузки, л/ч. Емкость масляного кратера, л; 4,3. ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС. Отвод тепла с отработавшими газами, кВт. Излучаемое тепло, кВт; 15,40. Отвод тепла с охлаждающей жидкостью, кВт; 35. ПОСТУПАЮЩИЙ ВОЗДУХ. Максимальное противодавление на всасывании, мм ЕС. Расход воздуха на сгорание, л/с; 36,70. |

| GZ40. ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА.. |
| --- |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ. Марка зарядного генератора. Обозначение генератора; 4P5. Количество фаз; Трехфазный. Коэффициент мощности (косинус Фи); 0,8. Высота над уровнем моря, м; 0 - 2500. Предельная скорость, об/мин; 2250. Число полюсов; 4. Нет. Класс изоляции; H. Класс T° при непрерывной работе 40 °C; H / 125°K. H / 163°K. Регулирование AVR. Коэффициент нелинейных искажений без нагрузки (КНИ), %; 2.83. 3.33. Форма волны: NEMA = TIF; 72.9. Форма волны: CEI = FHT; 1.59. Число опор; 1. Соединение с двигателем; Прямое. Регулирование напряжения в установившемся режиме, (+/- %). Время отклика (Дельта U = 20 % переходное), мс; 500. Класс защиты; IP 23. Технология; Без кольца и щетки. | ПРОЧИЕ ДАННЫЕ. Номинальная мощность в непрерывном режиме 40 °C, кВА; 43,0. Резервная мощность 27 °C, кВА; 47,3. КПД при 100% нагрузки, %; 87,0. Расход воздуха, м3/мин; 0,212. Коэффициент короткого замыкания (Kcc); 0,344. Индуктивное синхронное ненасыщенное сопротивление по продольной оси (Xd), %; 291,1. Индуктивное синхронное ненасыщенное по поперечной оси (Xq), %; 142,1. СТ (Постоянная времени) переходная на холостом ходу (T'do), мс; 590,00. Индуктивное переходное насыщенное сопротивление по продольной оси (X'd), %; 29,7. СТ (Постоянная времени) в режиме короткого замыкания (T'd), мс; 60,000. Индуктивное сверхпереходное насыщенное сопротивление по продольной оси (X''d), %; 15,0. СТ (Постоянная времени) сверхпереходная (T''d), мс; 0,150. Индуктивное сверхпереходное насыщенное сопротивление по поперечной оси (X''q), %; 13,36. СТ (Постоянная времени) сверхпереходная (T''q), мс. Гомеополярное ненасыщенное индуктивное сопротивление (Xo), %; 1,18. Обращенное насыщенное индуктивное сопротивление (X2), %; 14,15. СТ (Постоянная времени) возбуждения (Ta), мс; 9,000. Ток возбуждения на холостом ходу (io), A. Ток возбуждения под нагрузкой (ic), A. Напряжение возбуждения под нагрузкой (uc), В. Запуск (Дельта U = 20 % пост. или 50 % переходн.), кВА; 81,80. Дельта U переходное при 4/4 нагрузки - Косинус ФИ 0,8 AR, %; 14,33. Потери на холостом ходу, Вт; 1480,00. Отвод тепла, Вт; 5300,00. |

| GZ40. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ.. |
| --- |
| DEC3000, основное абсолютно просто. Generator Controls / Decision-Maker® 3000 Электроагрегат, оснащенный пультом Decision-Maker® 3000, обеспечивает качественный контроль, систему отслеживания работы и систему диагностики для оптимизации технических характеристик. Пульт Decision-Maker® 3000 соответствует уроню 1 по стандарту NFPA 110, когда он оснащен необходимыми принадлежностями и установлен в соответствии со стандартом NFPA. В пульте Decision-Maker® 3000 используется патентованное программное обеспечение для управления такими сложными системами, как системы регулирования напряжения и тепловой защиты генератора, что обычно требует применения дополнительного оборудования. Дополнительные характеристики, в том числе: - Цифровая индикация с помощью кнопок или поворотного селектора для упрощения доступа к параметрам установки. - Измерения в метрической или в английской системе единиц. - Индикация с прокруткой параметров, позволяющая моментально показать критические данные. - Цифровая индикация измерений мощности (кВт м кВА). - Встроенный гибридный регулятор напряжения, обеспечивающий регулирование с точностью ±0,5 %. . - Встроенный термозащищенный генератор для защиты в случаях перегрузки... |  |